## リスト(非表示) (hidden)
様式１ |  |  | 様式２ | [5 empty] | 様式２（要否確認）
（６）発電設備等変更の有無 | （７）契約種別 | （８）連絡先 | ２．（２） | ３．電源種別 | ３．電源種別 | ３．電源種別 | ７．サイバーセキュリティ対策 | ７．サイバーセキュリティ対策 | ７．サイバーセキュリティ対策
（選択して下さい） | （選択して下さい） | （選択して下さい） | （有の場合のみ選択して下さい） | （電源種別を選択して下さい） | （揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい） | （蓄電池の場合のみ選択して下さい） | ☐ | （選択して下さい） | （選択して下さい）
新規 | 一般送配電事業者又は配電事業者と受給契約を締結予定（FIT制度の適用予定の場合） | 申込書に関する連絡先窓口と同じ | Ａ（予備線） | 初期設定は「なし」 | 有（その他負荷「有」） | 希望する | ☑ | 様式１（８）連絡先【申込書に関する連絡先窓口】の記載と同じ | 様式１（６）連絡先【接続検討要否確認依頼書に関する連絡先窓口】の記載と同じ
有［増設］ | 一般送配電事業者又は配電事業者以外の事業者と受給契約を締結予定（FIP制度の適用含む） | 申込書（技術的事項）に関する連絡先窓口と同じ | Ｂ（予備電源）（ kV） | 火力（LNG：Conv） | 有（その他負荷「無」） | 希望しない |  | 様式１（８）連絡先【申込書（技術的事項）に関する連絡先窓口】の記載と同じ | 様式１（６）連絡先【接続検討要否確認依頼書（技術的事項）に関する連絡先窓口】の記載と同じ
有［減設］ | 未定 | その他連絡先（特記事項欄に記載） |  | 火力（LNG：CC(1,100℃級)） | 無 |  |  | その他 氏名 | その他 氏名
有［更新］ |  |  |  | 火力（LNG：ACC(1,300℃級)）
有［廃止（撤去）］ |  |  |  | 火力（LNG：MACC(1,500℃級)）
有［その他（ ）］ |  |  |  | 火力（LNG：MACCⅡ(1,600℃級以上)）
無 |  |  |  | 火力（石炭）
火力（石油）
一般水力 ※4
小水力 ※5
揚水
太陽光
風力（陸上）
風力（洋上）
燃料電池
ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）※6※7
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石炭混焼）※7
ﾊﾞｲｵﾏｽ（LNG混焼）※7
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石油混焼）※7
ﾊﾞｲｵﾏｽ（液体燃料）※7
廃棄物（ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）を除く）※7
原子力
地熱
蓄電池
その他（ ）
特別高圧
様式３の１（同期機） |  |  |  | 様式３の２（誘導機） |  |  |  | 様式３の３（二次励磁機） | [7 empty] | 様式３の４（逆変換装置） | [5 empty] | 様式４の１（変圧器・線路） | 様式４の２（受電設備） |  | 様式４の３（給電情報）
| ２．（２） | ２．（19） | ２．（24） |  | ２．（２） | ２．（18） | ２．（21） |  | ２．（２） | ２．（７） | ２．（21）a | ２．（21）a | ２．（21）b | ２．（21）b | ２．（26） |  | ２．（２） | ２．（９） | ２．（22） | ２．（23） | ２．（29） | １．（８） | １．（１） | ２．（５） | １．通信形態 | １．通信形態 | ２．監視制御方式
（既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （有の場合、制御方式を選択下さい） | （有無を選択下さい） | （既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （有無を選択下さい） | （該当する場合、有無を選択下さい） | （既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （電圧・無効電力制御方法を選択下さい） | （主回路方式を選択下さい） | （電圧型/電流型 を選択下さい） | （出力制御方式を選択下さい） | （ＰＷＭ/ＰＡＭ（サイリスタ） を選択下さい） | （該当する場合、有無を選択下さい） | （既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （電圧・無効電力制御方法を選択下さい） | （主回路方式を選択下さい） | （出力制御方式を選択下さい） | （該当する場合、有無を選択下さい） | （中性点接地方式を選択下さい） | （絶縁方式を選択下さい） | （単位[ｻｲｸﾙ]/[s]を選択下さい） | （設置場所を選択下さい） | （装置の種類を選択下さい） | （監視制御方式を選択下さい）
既設 | 三相３線式 | AVR | 有 | 既設 | 三相３線式 | 有（検討資料添付） | 有※４ | 既設 | 三相３線式 | Volt-Var制御 | 他励式インバータ | 電圧型 | 電圧制御方式 | ＰＷＭ | 有※４ | 既設 | 三相３線式 | Volt-Var制御 | 自励式（電圧形） | 電圧制御方式 | 有※3 | 直接接地 | 気中絶縁 | [ｻｲｸﾙ] | 発電設備等設置地点 | ＣＤＴ方式 | 常時監視制御方式
新設 | 単相３線式 | APFR | 無※６ | 新設 | 単相３線式 | 無 | 無 | 新設 | 単相３線式 | 電圧一定制御 | その他（ ） | 電流型 | 電流制御方式 | ＰＡＭ（サイリスタ） | 無 | 新設 | 単相３線式 | 電圧一定制御 | 自励式（電流形） | 電流制御方式 | 無 | 抵抗接地 | ガス絶縁 | [s] | その他（名称 住所 ） | その他（ ） | 遠隔常時監視制御方式
増設 | 単相２線式 | その他（ ） |  | 増設 | 単相２線式 |  |  | 増設 | 単相２線式 | 無効電力一定制御 | [5 empty] | 増設 | 単相２線式 | 無効電力一定制御 | 他励式 | その他（ ） |  | 非接地 | その他（ ） |  |  |  | 随時監視制御方式
[10 empty] | 力率一定制御 | [7 empty] | 力率一定制御 |  |  |  | その他（ ） |  |  |  |  | 随時巡回方式
[10 empty] | その他（ ） | [7 empty] | その他（ ） | [8 empty] | 断続監視制御方式
遠隔断続監視制御方式
簡易監視方式
高圧
様式３の１ | 様式３の２ |  |  |  |  | 様式３の４ | [5 empty] | 様式３の５ | [5 empty] | 様式４の１
|  | ３．直流発電機 |  |  |  |  | ３．（２） | ３．（16）a | ３．（16）a | ３．（16）b | ３．（16）b |  | ２．（２） | ２．（13）
（既設/新設/増設を選択下さい） | （既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （主回路方式を選択下さい） | （出力制御方式を選択下さい） | （最大制御率を記載下さい） | （既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （主回路方式を選択下さい） | （電圧型/電流型 を選択下さい） | （出力制御方式を選択下さい） | （ＰＷＭ/ＰＡＭ（サイリスタ） を選択下さい） | （既設/新設/増設を選択下さい） | （電気方式を選択下さい） | （電圧調整機能を選択下さい） | （主回路方式を選択下さい） | （出力制御方式を選択下さい） | （該当する場合、有無を選択下さい） | （制御方式を選択下さい）
既設 | 既設 | 三相３線式 | 自励式（電圧形） | 電圧制御方式 | %抑制 | 既設 | 三相３線式 | 他励式インバータ | 電圧型 | 電圧制御方式 | ＰＷＭ | 既設 | 三相３線式 | 無効電力制御機能 | 自励式（電圧形） | 電圧制御方式 | 有※2 | 手動
新設 | 新設 | 単相３線式 | 自励式（電流形） | 電流制御方式 | その他（ ） | 新設 | 単相３線式 | その他（ ） | 電流型 | 電流制御方式 | ＰＡＭ（サイリスタ） | 新設 | 単相３線式 | 力率一定制御機能 | 自励式（電流形） | 電流制御方式 | 無 | 自動
増設 | 増設 | 単相２線式 | 他励式 |  |  | 増設 | 単相２線式 |  |  |  |  | 増設 | 単相２線式 | 出力制御機能 | 他励式 | その他（ ）
その他（ ）
要否確認
様式１
（５）変更される発電設備等の概要 | （６）連絡先
（発電機/遮断器/昇圧用変圧器/保護装置/通信設備/その他設備 を選択、記載ください） | （選択して下さい）
発電機 | 接続検討要否確認依頼書に関する連絡先窓口と同じ
遮断器 | 接続検討要否確認依頼書（技術的事項）に関する連絡先窓口と同じ
昇圧用変圧器 | その他連絡先（特記事項欄に記載）
保護装置
通信設備
その他設備（ ）

## 別添1(提出不要、要確認)
様式１
【特別高圧】 |  |  |  | 様式AK1特高-202604
次の表に示す項目および接続検討申込時点で記載が困難であった諸元等について、送配電等業務指針第104条「連系等の実施」に示すフェーズにおいて、一般送配電事業者等から各発電方式に応じた諸元の提出をお願いする場合があります。なお、必要に応じて、記載されていない諸元等、最新の諸元等を提供していただくことがあります。
| 電源種 | 設備 | 諸元
| 共通 | 受電用変圧器，連系用変圧器 | 制御方式，整定値
|  | 調相設備 | 制御方式，整定値
|  | 保護装置 | 送電線再閉路方式
|  | 記録 | 電気現象記録装置
|  | 発電プラント | 発電プラントモデル（原動機の種類，発電機の種類）
| 同期機 | 発電プラント | 可能出力曲線
発電機軸モデル
発電機プラントモデル，モデル構築に必要なプラント，制御系の各種定数（ボイラ，タービン，水車等）
並解列所要時間（平常時，事故時）
|  | 制御装置 | LFC・発電機出力制御ブロック
出力キープタイム（出力毎，上げ下げ）
過励磁保護59V/Fブロック
OEL, UELブロック
| 誘導機 | 発電プラント | 慣性定数
定格すべり
等価回路定数
発電機・制御モデル モデルの各種定数
| 逆変換装置 | 発電プラント制御装置 | 慣性力供給能力
無効電力制御方式，整定値
発電機・制御モデル モデルの各種定数
| 水力 | 発電プラント制御装置 | 揚水待機・開始所要時間
上ダム・下ダム運用可能水位
電水比（kW/(㎥/s)）

## 様式1
様式１
【特別高圧】 | [11 empty] | 様式AK1特高-202512
[13 empty] | 年 | 月 |  | 日
接続検討申込書
御中
電気事業法等の関係法令、政省令その他ガイドライン、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針及び関係する一般送配電事業者又は配電事業者の約款・要綱等を承認の上、以下のとおり接続検討を申し込みます。
[17 empty] | 一般送配電事業者 | リンク
[8 empty] | 【申込者】 | [8 empty] | 北海道電力ネットワーク |  | https://www.hepco.co.jp/network/renewable_energy/fixedprice_purchase/reception.html
[9 empty] | 住所 | 〒 | － | [5 empty] | 東北電力ネットワーク |  | https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/request/emit/
[10 empty] | 東京都千代田区大手町1-1-1 | [6 empty] | 東京電力パワーグリッド |  | https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/corporate.html
[17 empty] | 中部電力パワーグリッド |  | https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/ippan/powerconnection/saiene/
[9 empty] | (フリガナ) | [7 empty] | 北陸電力送配電 |  | https://www.rikuden.co.jp/nw_koteikaitori/youshiki.html
[9 empty] | 事業者名 | 房総みらいエナジー合同会社 | [6 empty] | 関西電力送配電 |  | https://www.kansai-td.co.jp/application/documents.html
[17 empty] | 中国電力ネットワーク |  | https://www.energia.co.jp/nw/service/retailer/consign/form/
[9 empty] | 代表者氏名 | 山田 太郎 | [6 empty] | 四国電力送配電 |  | https://www.yonden.co.jp/nw/renewable_energy/procedure/index.html
[17 empty] | 九州電力送配電 |  | https://www.kyuden.co.jp/td_renewable-energy_purchase_business.html
[17 empty] | 沖縄電力 |  | https://www.okiden.co.jp/business-support/purchase/setsuzoku/purchase/
| （１）発電設備等設置者名又は発電者の名称 （仮称可） |  |  |  | フリガナ |  | ボウソウミライエナジー
房総みらいエナジー合同会社
|  | 一般送配電事業者又は配電事業者の 同一法人又は親子法人等 該当有無 |  |  | 無
| （２）発電所名（仮称可） |  |  |  | フリガナ |  | ボウソウミライソーラーアンドストレージハツデンショ
房総みらいソーラー＆ストレージ発電所
| （３）発電設備等設置場所の住所 |  |  |  | 千葉県君津市○○町1234番地
| （４）連系先一般送配電事業者又は配電事業者 |  |  |  | 東京電力パワーグリッド株式会社
| （５）既設アクセス設備※１の有無 |  |  |  | 無
※１：アクセス設備：発電設備等を送電系統に連系するための流通設備
| （６）発電設備等変更の有無 |  |  |  | 新規
[5 empty] | （変更「有」の場合の変更内容： | [9 empty] | ）
| （７）契約種別※２（予定） |  |  |  | FIP
※２：入札の対象（FIT/FIP）をご確認のうえ、選択して下さい。
| （８）連絡先 |  |  |  | 【申込書に関する連絡先窓口】
[6 empty] | 住所 〒 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1
[6 empty] | 事業者名： | 房総みらいエナジー合同会社
[6 empty] | 所属： | 開発部
[6 empty] | 担当者名： | 鈴木 一郎
[6 empty] | 電話： | 03-1234-5678
[6 empty] | e - mail： | suzuki@bosomirai.example.jp
【申込書（技術的事項）に関する連絡先窓口（上記と異なる場合のみ記載）】
住所 〒
事業者名：
所属：
担当者名：
電話：
e - mail：
【接続検討料請求書の送付先】
（選択して下さい）
【接続検討回答書の送付先】
（選択して下さい）
（９）特記事項
※電力広域的運営推進機関、一般送配電事業者又は配電事業者は、本申込書の情報を系統アクセス業務の実施のために使用します。
※記載内容について、虚偽が判明した場合は、申込は無効となる場合があります。

## 様式2
様式２
[29 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
発電設備等の概要
１．希望時期
| （１）アクセス設備※１の運用開始希望日（一般送配電等側設備への接続希望日） | [19 empty] | 2027 |  | 年 | 4 |  | 月 | 1 | 日
| （２）発電設備等の連系開始希望日（試運転）※２ | [19 empty] | 2027 |  | 年 | 9 |  | 月 | 1 | 日
| （３）発電設備等の連系開始希望日（営業運転開始日） | [19 empty] | 2027 |  | 年 | 12 |  | 月 | 1 | 日
※１：アクセス設備：発電場所と送電系統を接続する設備 ※２：運転開始前の試運転など、送電系統への送電電力を初めて発生させる希望日を記載
２．希望受電電圧・予備電線路希望の有無
| （１）希望受電電圧※３ | [19 empty] | 22 |  | [kV]
| （２）予備電線路希望の有無 | [19 empty] | 無
|  |  | 希望する予備送電サービス（有の場合） | [17 empty] | （有の場合のみ選択して下さい）
|  |  | 予備送電サービス契約電力（有の場合） | [19 empty] | [kW]
※３：接続検討の結果、希望受電電圧以外となる場合もございます。
３．電源種別
| （１）－１ 新設・増設の電源種別 | [16 empty] | （１）－２ 新設・増設の電源種別※8
| 新設・増設する電源種別 | [5 empty] | 太陽光 | [10 empty] | 新設・増設する電源種別 | [6 empty] | 初期設定は「なし」
|  | 特別措置の適用予定※10 |  |  |  |  | （揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい） | [11 empty] | 特別措置の適用予定※10 | [5 empty] | （揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい）
|  | 早期連系追加対策 (充電制限)の適用希望※11 |  |  |  |  | （蓄電池の場合のみ選択して下さい） | [11 empty] | 早期連系追加対策 (充電制限)の適用希望※11 | [5 empty] | （蓄電池の場合のみ選択して下さい）
|  | 備考欄 | [16 empty] | 備考欄
| （２）－１ 既設の電源種別（既設電源がある場合）※9 | [16 empty] | （２）－２ 既設の電源種別（既設電源がある場合）※9
| 既設電源種別 | [5 empty] | 初期設定は「なし」 | [10 empty] | 既設電源種別 | [6 empty] | 初期設定は「なし」
|  | 特別措置の適用予定※10 |  |  |  |  | （揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい） | [11 empty] | 特別措置の適用予定※10 | [5 empty] | （揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい）
|  | 備考欄 | [16 empty] | 備考欄
※４：発電機定格出力1,000kWを超えるもの。 ※５：発電機定格出力1,000kW以下のもの。
※６：バイオマスに該当する廃棄物のみを燃焼するものを含みます。
※７：地域資源バイオマスに該当する場合は、様式１「(9)特記事項」にその旨記載願います。
なお、その場合で燃料貯蔵や技術に由来する制御等により出力抑制が困難となる見込みである場合も様式１「(9)特記事項」にその旨記載願います。
※８：新設、増設時に電源種別が複数ある場合は、「（１）－２ 新設・増設の電源種別」を使用ください。（初期設定は「なし」）
※９：既設電源種別について選択ください。既設電源種別が複数ある場合は、「（２）－２ 既設の電源種別」を使用ください。（初期設定は「なし」)
※10：電源種別が「揚水」または「蓄電池」の場合は、「特別措置の適用予定」の有無についてご選択ください。
なお、「有」の場合のその他負荷とは、揚水発電設備または蓄電池に付随する負荷以外の負荷を指します。
※11：電源種別が「蓄電池」の場合に「早期連系追加対策（充電制限）」の適用希望有無についてご選択ください。
早期連系追加対策（充電制限）とは、順潮流側混雑に対する早期連系対策として、特定の断面における充電を制限することへの同意等を前提に、
熱容量面の系統増強をすることなく系統接続を認める対策を指します。
４．発電設備等の定格出力合計※12
| （１）変更前 |  |  | 初期設定は「なし」 | [6 empty] | [台] |  |  |  | [kW] |  | ( | [℃] |  | ) |  | [kW] |  | ( |  | [℃] | ) |  |  | [kW] | ( | [℃] |  | )
|  |  |  | 初期設定は「なし」 | [6 empty] | [台] |  |  |  | [kW] |  | ( | [℃] |  | ) |  | [kW] |  | ( |  | [℃] | ) |  |  | [kW] | ( | [℃] |  | )
| （２）変更後 |  |  | 太陽光 |  |  |  |  | 8 |  | [台] |  | 20,000 |  | [kW] |  | ( | [℃] |  | ) |  | [kW] |  | ( |  | [℃] | ) |  |  | [kW] | ( | [℃] |  | )
|  |  |  | 初期設定は「なし」 | [6 empty] | [台] |  |  |  | [kW] |  | ( | [℃] |  | ) |  | [kW] |  | ( |  | [℃] | ) |  |  | [kW] | ( | [℃] |  | )
※12：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における発電出力を記載
５．受電地点における受電電力（送電系統への送電電力）※13
| （１）変更前 |  |  |  |  | 最大※14 | [8 empty] | [kW] |  | ( | [℃] |  | ) |  | [kW] |  | ( |  | [℃] | ) |  |  | [kW] | ( | [℃] |  | )
| （２）変更後 |  |  |  |  | 最大 | [6 empty] | -19,000 |  | [kW] |  | ( | [℃] |  | ) |  | [kW] |  | ( |  | [℃] | ) |  |  | [kW] | ( | [℃] |  | )
[6 empty] | 最小 | [6 empty] | 0 |  | [kW] |  | ( | [℃] |  | ) |  | [kW] |  | ( |  | [℃] | ) |  |  | [kW] | ( | [℃] |  | )
（記載例の計算式に拠らない場合は、考え方や理由を記載）：
※13：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における受電電力を記載（発電出力が最大になる外気温の受電電力記載は必須）
※14：連系地点において、受電電力がない（連系地点からの需要供給のみ）場合は、０を記載
６．自家消費電力（発電に必要な所内電力を含む）
| 最大 |  |  |  |  | 200 |  | [kW] |  | ( | 力率 |  | 95 | [%] |  | )
| 最小※15 |  |  |  |  | 80 |  | [kW] |  | ( | 力率 |  | 95 | [%] |  | )
※15：発電の有無に拘わらず必要となる負荷設備の容量を記載
７．サイバーセキュリティ対策
【留意事項】系統連系に際して、サイバーセキュリティ対策の実施、セキュリティ管理責任者を通知いただく必要があるため、その確認をさせていただきます。
下記の対策について、同意の上、☐にチェックを反映いただくとともに、セキュリティ管理責任者を記載ください。
| 対策 |  |  | ☐ | 系統連系技術要件に基づいた以下のサイバーセキュリティ対策を実施します。
|  |  |  | セキュリティ管理責任者： | [7 empty] | （選択して下さい）

## 様式３の１(同期機)
様式３の１
[18 empty] | 年 | 月 |  |  |  | 日
発電設備仕様（同期機）
[11 empty] | 号発電機 |  |  |  | （既設/新設/増設を選択下さい）
１．全般
（１）原動機の種類（蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ､ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝなど）
| （２）コージェネ採用有無 | [7 empty] | （有無を選択下さい）
| （３）発電機台数 | [20 empty] | [台]
２．交流発電機（１／２）
| （１）メーカ･型式 |  |  | 【ﾒｰｶ】 |  |  |  | 【型式】
| （２）電気方式 |  |  | （電気方式を選択下さい）
| （３）定格容量 |  |  |  |  | [kVA] | 定格出力 | [14 empty] | [kW]
| （４）出力変化範囲 |  |  |  | [kW]～ | [kW] | 出力変化速度 | [13 empty] | [kW/分]
| （５）出力抑制時の最低出力（火力・バイオマスの場合） | [20 empty] | [kW]
| （６）定格電圧 |  |  |  |  | [kV] | 連続運転可能端子電圧 | [8 empty] | [pu]～ | [5 empty] | [pu]
| （７）力率（定格） |  |  |  |  | [%] | 力率（運転可能範囲） |  |  |  |  | 遅れ |  |  |  | [%]～ 進み | [5 empty] | [%]
| （８）定格周波数 | [20 empty] | [Hz]
| （９）連続運転可能周波数 |  |  |  | [Hz]～ | [Hz] | 運転可能周波数 | [8 empty] | [Hz]～ | [5 empty] | [Hz]
| （10）周波数低下時の運転継続時間※１ |  |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | [17 empty] | [分]
|  |  |  | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | [17 empty] | [分]
| （11）並列時許容周波数（上限） |  |  | 設定可能範囲 | [9 empty] | [Hz]～ | [7 empty] | [Hz]
|  |  |  | 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | [17 empty] | [Hz]
（12）周波数調整機能（下記に該当する場合）
|  |  | ・定格出力100MW※２以上の火力(地域資源バイオマス以外の混焼バイオマス含む) | [9 empty] | 添付 様式５の１３ 参照
・定格出力10MW以上の揚水
| （13）出力低下防止機能（下記に該当する場合） | [7 empty] | （該当する場合、有無を選択下さい）
|  |  | ・火力 | [6 empty] | 有の場合 出力低下防止周波数： | [11 empty] | [Hz]
|  |  | ・コージェネ（定格出力60MW未満のｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ・ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝを除く） | [6 empty] | （詳細は様式５の１３ 別紙１に記載）
| （14）周波数調定率設定可能範囲 （定格出力合計10MW以上※３の風力の場合） | [9 empty] | [%]～ |  |  |  | [%]（設定刻み | [6 empty] | [%]）
| （15）周波数制御応答性 （定格出力合計10MW以上※３の風力の場合） | [7 empty] | 出力変化開始 | [5 empty] | [s] 出力変化完了 | [6 empty] | [s]
| （16）不感帯設定可能範囲 （定格出力合計10MW以上※３の風力の場合） | [9 empty] | [Hz]～ |  |  |  | [Hz]（設定刻み | [6 empty] | [Hz]）
| （17）リザーブ量 （定格出力合計10MW以上※３の風力の場合） | [12 empty] | [%]～ | [7 empty] | [%]
| （18）早期再並列のための機能（定格出力の合計が400MW※４以上の火力(GTCC)の場合） | [7 empty] | （該当する場合、有無を選択下さい）
| （19）励磁系 |  |  | （a）励磁方式 | [8 empty] | 添付 様式５の１ 参照
|  |  |  | （b）自動電圧調整装置(AVR等)の有無・定数 |  |  |  |  | （有無を選択下さい）
|  |  |  | 有の場合制御方式 |  |  |  |  | （有の場合、制御方式を選択下さい）
|  |  |  | （c）系統安定化装置（PSS）の有無・定数 |  |  |  |  | （有無を選択下さい）
| （20）調速機（ガバナ）の定数 | [11 empty] | 添付 様式５の２ 参照
| （21）系統並解列箇所 | [11 empty] | 添付 様式５の４ 参照
| （22）自動同期検定装置の有無 | [7 empty] | （有無を選択下さい）
| （23）発電機の飽和特性 | [11 empty] | 添付 様式５の３ 参照
| （24）諸定数 |  |  | 基準容量 | [17 empty] | [kVA]
[9 empty] | 飽和値 | [7 empty] | 不飽和値
|  |  |  | （a）直軸同期リアクタンス |  |  | (Xd) | [6 empty] | [%] | [7 empty] | [%]
|  |  |  | （b）直軸過渡リアクタンス |  |  | (Xd') | [6 empty] | [%] | [7 empty] | [%]
|  |  |  | （c）直軸初期過渡リアクタンス |  |  | (Xd'') | [6 empty] | [%] | [7 empty] | [%]
|  |  |  | （d）直軸短絡時定数(Td') |  |  | (Td') | [14 empty] | [s]
|  |  |  | または直軸開路時定数(Tdo') |  |  | (Tdo') | [14 empty] | [s]
|  |  |  | （e）直軸短絡初期過渡時定数(Td'') |  |  | (Td'') | [14 empty] | [s]
|  |  |  | または直軸開路初期時定数(Tdo'') |  |  | (Tdo'') | [14 empty] | [s]
|  |  |  | （f）横軸同期リアクタンス |  |  | (Xq) | [6 empty] | [%] | [7 empty] | [%]
|  |  |  | （g）横軸過渡リアクタンス |  |  | (Xq') | [6 empty] | [%] | [7 empty] | [%]
|  |  |  | （h）横軸初期過渡リアクタンス |  |  | (Xq'') | [6 empty] | [%] | [7 empty] | [%]
|  |  |  | （i）横軸短絡時定数(Tq') |  |  | (Tq') | [14 empty] | [s]
|  |  |  | または横軸開路時定数(Tqo') |  |  | (Tqo') | [14 empty] | [s]
|  |  |  | （j）横軸短絡初期時定数(Tq'') |  |  | (Tq'') | [14 empty] | [s]
|  |  |  | または横軸開路初期時定数(Tqo'') |  |  | (Tqo'') | [14 empty] | [s]
|  |  |  | （k）電機子漏れリアクタンス |  |  | (XL) | [6 empty] | [%] | [7 empty] | [%]
|  |  |  | （l）電機子時定数 |  |  | (Ta) | [14 empty] | [s]
|  |  |  | （m）逆相リアクタンス |  |  | (X2) | [6 empty] | [%] | [7 empty] | [%]
|  |  |  | （n）零相リアクタンス |  |  | (X0) | [6 empty] | [%] | [7 empty] | [%]
|  |  |  | （o）慣性定数（発電機+ﾀｰﾋﾞﾝ合計値） |  |  | (2H) | [12 empty] | [MW・s/MVA]
|  |  |  | （p）励磁系頂上電圧※５ | [17 empty] | [pu]
|  |  |  | （q）制動巻線※６ |  |  |  |  | （有無を選択下さい）
様式３の１
[18 empty] | 年 | 月 |  |  |  | 日
発電設備仕様（同期機）
２．交流発電機（２／２）
| （25）発電機の出力特性 （風力の場合） | [11 empty] | 添付 様式５の１４～１６ 参照
| （26）出力変動対策の方法 （風力の場合） | [11 empty] | 添付 様式５の１７ 参照
※１：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要
※２：沖縄エリアの場合は35MW
※３：北海道・沖縄エリアの場合は2MW
※４：エリアの個別事情を考慮して別に定める場合があります。
※５：励磁系頂上電圧は無負荷定格電圧運転時の励磁電圧を基準として記載
※６：制動巻線を有しているものと同等以上の乱調防止効果を有する資料を添付
【留意事項】
○異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
○異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式３を作成し、ご提出ください。
○系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３の２(誘導機)
様式３の２
[18 empty] | 年 | 月 |  | 日
発電設備仕様（誘導機）
[12 empty] | 号発電機 |  |  |  | （既設/新設/増設を選択下さい）
１．全般
（１）原動機の種類（水力、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ、風力など）
| （２）コージェネ採用有無 | [8 empty] | （有無を選択下さい）
（３）発電機の種類（かご形、巻線形など）
| （４）発電機台数 | [18 empty] | [台]
２．交流発電機
| （１）メーカ･型式 |  |  | 【ﾒｰｶ】 |  |  |  |  | 【型式】
| （２）電気方式 |  |  | （電気方式を選択下さい）
| （３）定格容量 | [5 empty] | [kVA] | 定格出力 | [11 empty] | [kW]
| （４）出力抑制時の最低出力（火力・バイオマスの場合） | [18 empty] | [kW]
| （５）定格電圧 | [5 empty] | [kV] | 運転可能電圧範囲 | [8 empty] | [pu]～ |  |  | [pu]
| （６）力率（定格） | [5 empty] | [%] | 力率（運転可能範囲） |  |  |  |  | 遅れ |  |  |  | [%]～ 進み |  |  | [%]
| （７）定格周波数 | [18 empty] | [Hz]
| （８）連続運転可能周波数 |  |  |  |  | [Hz]～ | [Hz] | 運転可能周波数 | [8 empty] | [Hz]～ |  |  | [Hz]
| （９）周波数低下時の運転継続時間※１ |  |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | [15 empty] | [分]
|  |  |  | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | [15 empty] | [分]
| （10）並列時許容周波数（上限） |  |  | 設定可能範囲 | [10 empty] | [Hz]～ |  |  |  |  | [Hz]
|  |  |  | 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | [15 empty] | [Hz]
（11）周波数調整機能（下記に該当する場合）
|  |  | ・定格出力100MW※２以上の火力(地域資源バイオマス以外の混焼バイオマス含む) | [10 empty] | 添付 様式５の１３ 参照
・定格出力10MW以上の揚水
| （12）出力低下防止機能（下記に該当する場合） | [8 empty] | （該当する場合、有無を選択下さい）
|  |  | ・火力 | [7 empty] | 有の場合 出力低下防止周波数： | [8 empty] | [Hz]
|  |  | ・コージェネ（定格出力60MW未満のｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ・ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝを除く） | [7 empty] | （詳細は様式５の１３ 別紙１に記載）
| （13）周波数調定率設定可能範囲 （定格出力合計10MW以上※3の風力の場合） | [10 empty] | [%]～ |  |  |  | [%]（設定刻み |  |  |  | [%]）
| （14）周波数制御応答性 （定格出力合計10MW以上※3の風力の場合） | [8 empty] | 出力変化開始 | [5 empty] | [s] 出力変化完了 |  |  |  | [s]
| （15）不感帯設定可能範囲 （定格出力合計10MW以上※3の風力の場合） | [10 empty] | [Hz]～ |  |  |  | [Hz]（設定刻み |  |  |  | [Hz]）
| （16）リザーブ量 （定格出力合計10MW以上※3の風力の場合） | [13 empty] | [%]～ |  |  |  |  | [%]
| （17）系統並解列箇所 | [12 empty] | 添付 様式５の４ 参照
| （18）諸定数 |  |  | 基準容量 | [15 empty] | [kVA]
|  |  |  | （a）拘束リアクタンス (XL) | [15 empty] | [%]
|  |  |  | （b）限流リアクトル | [5 empty] | 容量 | [9 empty] | [kVA]
[5 empty] | （有無を選択下さい） |  |  |  |  | ％インピーダンス | [9 empty] | [%]
|  |  |  | （c）ソフトスタート機能の有無 | [5 empty] | （有無を選択下さい）
|  |  |  | （d）ソフトスタートによる突入電流制限値 | [15 empty] | [%]
|  |  |  | （e）始動電流（ソフトスタート機能無の場合） | [15 empty] | [A]
| （19）発電機の出力特性 （風力の場合） | [11 empty] | 添付 様式５の１４～１６ 参照
| （20）出力変動対策の方法 （風力の場合） | [11 empty] | 添付 様式５の１７ 参照
| （21）蓄電池設置（出力変動対策）の有無 （風力の場合）※4 | [8 empty] | （該当する場合、有無を選択下さい）
| （22）ウィンドファームコントローラーの有無 （風力の場合） | [8 empty] | （該当する場合、有無を選択下さい）
※１：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要
※２：沖縄エリアの場合は35MW
※３：北海道・沖縄エリアの場合は2MW
※４：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した発電データ等の提出が必要となります。
（任意様式）
【留意事項】
○異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
○異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式３を作成し、ご提出ください。
○系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３の３(二次励磁機)
様式３の３
[22 empty] | 年 | 月 |  | 日
発電設備仕様（二次励磁巻線形誘導機）
[15 empty] | 号発電機 |  |  |  |  | （既設/新設/増設を選択下さい）
１．全般
（１）原動機の種類（風力など）
| （２）コージェネ採用有無 | [10 empty] | （有無を選択下さい）
| （３）発電機台数 | [22 empty] | [台]
２．交流発電機
| （１）メーカ･型式 |  |  |  | 【ﾒｰｶ】 |  |  |  |  | 【型式】
| （２）電気方式 |  |  |  | （電気方式を選択下さい）
| （３）定格容量 | [6 empty] | [kVA] | 定格出力 | [14 empty] | [kW]
| （４）出力抑制時の最低出力（火力・バイオマスの場合） | [22 empty] | [kW]
| （５）定格電圧 | [6 empty] | [kV] | 運転可能電圧範囲 | [11 empty] | [pu]～ |  |  | [pu]
| （６）力率 |  |  | 定格 |  |  |  | [%] | 運転可能範囲 | [6 empty] | 遅れ |  |  |  |  | [%]～ 進み |  |  | [%]
|  |  |  | 調整範囲 | 力率設定範囲： |  | [%]～ |  |  |  | [%] | 力率設定ステップ： | [11 empty] | [%]
| （７）電圧・無効電力制御 |  |  |  | （電圧・無効電力制御方法を選択下さい）
| （８）定格周波数 | [22 empty] | [Hz]
| （９）連続運転可能周波数 |  |  |  |  | [Hz]～ |  | [Hz] | 運転可能周波数 | [11 empty] | [Hz]～ |  |  | [Hz]
| （10）周波数低下時の運転継続時間※1 |  |  |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | [18 empty] | [分]
[5 empty] | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | [18 empty] | [分]
| （11）並列時許容周波数（上限） |  |  |  | 設定可能範囲 | [13 empty] | [Hz]～ |  |  |  |  | [Hz]
[5 empty] | 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | [18 empty] | [Hz]
（12）周波数調整機能（下記に該当する場合）
|  |  | ・定格出力100MW※２以上の火力(地域資源バイオマス以外の混焼バイオマス含む) | [13 empty] | 添付 様式５の１３ 参照
・定格出力10MW以上の揚水
| （13）出力低下防止機能（下記に該当する場合） | [10 empty] | （該当する場合、有無を選択下さい）
|  |  | ・火力 | [10 empty] | 有の場合 出力低下防止周波数： | [9 empty] | [Hz]
|  |  | ・コージェネ（定格出力60MW未満のｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ・ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝを除く） | [10 empty] | （詳細は様式５の１３ 別紙１に記載）
| （14）周波数調定率設定可能範囲 （定格出力合計10MW以上※3の風力の場合） | [13 empty] | [%]～ |  |  |  |  | [%]（設定刻み |  |  |  | [%]）
| （15）周波数制御応答性 （定格出力合計10MW以上※3の風力の場合） | [10 empty] | 出力変化開始 | [7 empty] | [s] 出力変化完了 |  |  |  | [s]
| （16）不感帯設定可能範囲 （定格出力合計10MW以上※3の風力の場合） | [13 empty] | [Hz]～ |  |  |  |  | [Hz]（設定刻み |  |  |  | [Hz]）
| （17）リザーブ量 （定格出力合計10MW以上※3の風力の場合） | [17 empty] | [%]～ |  |  |  |  | [%]
| （18）系統並解列箇所 | [15 empty] | 添付 様式５の４ 参照
| （19）自動的に同期がとれる機能の有無 | [10 empty] | （有無を選択下さい）
| （20）誘導発電機諸定数 |  |  |  | 基準容量 | [18 empty] | [kVA]
[5 empty] | （a）拘束リアクタンス (XL) | [18 empty] | [%]
| （21）二次励磁装置種類 |  |  |  | （a）主回路方式 | [6 empty] | （主回路方式を選択下さい）
（電圧型/電流型 を選択下さい）
[5 empty] | （b）出力制御方式 | [6 empty] | （出力制御方式を選択下さい）
（ＰＷＭ/ＰＡＭ（サイリスタ） を選択下さい）
| （22）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 | [10 empty] | （有無を選択下さい）
| （23）高調波電流歪率 | [7 empty] | 総合 | [14 empty] | [%]
[9 empty] | 各次最大 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 次 | [5 empty] | [%]
| （24）発電機の出力特性 （風力の場合） | [14 empty] | 添付 様式５の１４～１６ 参照
| （25）出力変動対策の方法 （風力の場合） | [14 empty] | 添付 様式５の１７ 参照
| （26）蓄電池設置（出力変動対策）の有無 （風力の場合）※4 | [10 empty] | （該当する場合、有無を選択下さい）
| （27）ウィンドファームコントローラーの有無 （風力の場合） | [10 empty] | （該当する場合、有無を選択下さい）
※１：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要
※２：沖縄エリアの場合は35MW
※３：北海道・沖縄エリアの場合は2MW
※４：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した発電データ等の提出が必要となります。
（任意様式）
【留意事項】
○異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
○異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式３を作成し、ご提出ください。
○系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３の４(逆変換装置)
様式３の４
[22 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
発電設備仕様（逆変換装置）
[11 empty] | 1～8 |  | 号発電機 | [5 empty] | 新設
１．全般
| （１）原動機の種類（風力、太陽光など） | [9 empty] | 太陽光発電
| （２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） | [9 empty] | 8 | [13 empty] | [台]
２．逆変換装置
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 | ダイヘン |  |  |  |  | 【型式】 |  | PVL-L2500U
| （２）電気方式 |  | 三相３線式
| （３）定格容量 |  | 2,750 | [21 empty] | [kVA]
| （４）定格出力 |  | 2,500 | [21 empty] | [kW]
| （５）出力変化範囲 |  | 0 | [5 empty] | [kW]～ |  | 2,500 | [13 empty] | [kW]
| （６）定格電圧 |  | 0.69 |  |  |  | [kV] | 運転可能電圧範囲 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | [pu]～ |  |  | 1.1 |  | [pu]
| （７）力率（定格） | [6 empty] | 95 | [16 empty] | [%]
| （８）力率（運転可能範囲） | [6 empty] | 遅れ |  | 90 |  |  |  |  | [%]～ 進み | [5 empty] | 90 |  |  |  | [%]
| （９）電圧・無効電力制御 |  | 電圧一定制御、力率一定制御
| （10）定格周波数 | [6 empty] | 50 | [16 empty] | [Hz]
| （11）連続運転可能周波数 |  | 48.5 |  | [Hz]～ | 52.5 | [Hz] | 運転可能周波数 | [11 empty] | [Hz]～ |  |  |  |  | [Hz]
| （12）周波数低下時の運転継続時間※1 |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | [21 empty] | [分]
|  |  | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | [21 empty] | [分]
| （13）並列時許容周波数（上限） |  | 設定可能範囲 | [14 empty] | [Hz]～ | [6 empty] | [Hz]
|  |  | 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | [21 empty] | [Hz]
| （14）周波数調定率設定可能範囲（定格出力合計10MW以上※2の風力・太陽光の場合） | [11 empty] | [%]～ | [5 empty] | [%]（設定刻み | [5 empty] | [%]）
| （15）周波数制御応答性 （定格出力合計10MW以上※2の風力・太陽光の場合） | [9 empty] | 出力変化開始 | [7 empty] | [s] 出力変化完了 | [5 empty] | [s]
| （16）不感帯設定可能範囲（定格出力合計10MW以上※2の風力・太陽光の場合） | [11 empty] | [Hz]～ | [5 empty] | [Hz]（設定刻み | [5 empty] | [Hz]）
| （17）リザーブ量 （定格出力合計10MW以上※2の風力・太陽光の場合） | [16 empty] | [%]～ | [6 empty] | [%]
| （18）自動同期検定機能（自励式の場合） | [9 empty] | 有
| （19）系統並解列箇所 | [14 empty] | 添付 様式５の４ 参照
| （20）通電電流制限値 | [9 empty] | 120 | [13 empty] | [%]
| （21）系統事故時の力率制御時間 | [9 empty] | 100 | [13 empty] | [ms]
| （22）主回路方式 | [9 empty] | 自励式（電圧形）
| （23）出力制御方式 | [9 empty] | 電流制御方式
| （24）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 | [9 empty] | 有
| （25）高調波電流歪率 | [6 empty] | 総合 |  |  | 4.5 | [13 empty] | [%]
[8 empty] | 各次最大 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 次 | [7 empty] | [%]
| （26）発電機の出力特性（風力の場合） | [12 empty] | 添付 様式５の１４～１５ 参照
| （27）発電機の周波数調定率（風力・太陽光の場合） | [12 empty] | 添付 様式５の１６ 参照
| （28）出力変動対策の方法（風力の場合） | [12 empty] | 添付 様式５の１７ 参照
| （29）蓄電池設置（出力変動対策）の有無（風力の場合）※3 | [9 empty] | （該当する場合、有無を選択下さい）
| （30）ウィンドファームコントローラーの有無（風力の場合） | [9 empty] | （該当する場合、有無を選択下さい）
| （31）蓄電容量 | [9 empty] | 出力 | [6 empty] | [kW] |  |  | 時間 |  |  |  | [h]
※１：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要
※２：北海道・沖縄エリアの場合は2MW
※３：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した発電データ等の提出が必要となります。
（任意様式）
【留意事項】
○異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
○異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式３を作成し、ご提出ください。
○電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３の５(保護リレー)
様式３の５
[12 empty] | 年 |  | 月 | 日
保護リレー
保護リレー整定値一覧表
| 保護リレーの種別 |  |  |  | リレー | 設置 | 遮断箇所 | リレー | 整定範囲 | CT比 | VT比 | 申請 整定値 |  | 備考
[5 empty] | DevNo. | 相数 | （CBNo.） | 製造者・型式 | （時限含む）
構内事故
系統事故
発電機事故
（事故時運転継続考慮） 単独運転防止
| ※保護リレーブロック図を様式５の９に示す。 | [11 empty] | 判る範囲で記載
（空欄でもよい）
【留意事項】
○連系する電圧や発電機形態により、系統連系規程で定める必要な保護リレーについてご記載ください。
○「リレーDevNo.」、「遮断箇所（CB№）」は、様式５の４「単線結線図」や様式５の９「保護リレーブロック図」にご記載の内容と整合をとってご記載ください。
○「CT比」、「VT比」は、様式５の４「単線結線図」にご記載の内容と整合をとってご記載ください。
○系統連系規程に基づく保護リレーの一般的な適用例は以下のとおりです。詳細は系統連系規程をご確認ください。
［系統事故］
〇直接接地方式の場合
短絡保護、地絡保護兼用 「電流差動リレー（DfR）」
〇直接接地方式以外の場合
・短絡保護
同期発電機の場合 「短絡方向リレー（DSR）」又は「短絡方向距離リレー（DZR）」、「電流差動リレー（DfR）」等
誘導発電機の場合 「不足電圧リレー（UVR）」
二次励磁発電機の場合「不足電圧リレー（UVR）」
逆変換装置の場合 「不足電圧リレー（UVR）」
・地絡保護
「地絡過電圧リレー（OVGR）」又は「地絡方向リレー（DGR）」、「電流差動リレー（DfR）」等
［発電機事故］
「過電圧リレー（OVR）」及び「不足電圧リレー（UVR）」

## 様式４の１(変圧器・線路)
様式４の１
[16 empty] | 年 | 月 |  | 日
変圧器および線路
１．連系用変圧器
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 | 東芝エネルギーシステムズ |  |  |  | 【型式】 |  | OFAF-30000-66/22
| （２）名称 |  | 変圧器番号※１ |  | 主変圧器(66/22kV) | [8 empty] | （添付 様式５の４ 参照）
| （３）定格容量（１次／２次／３次） | [5 empty] | 30,000／30,000 | [10 empty] | [kVA]
| （４）定格電圧（１次／２次／３次） | [5 empty] | 66／22 | [10 empty] | [kV]
| （５）結線方法 | [5 empty] | 高圧側 デルタ/低圧側 スター
| （６）タップ切換器 |  | 無電圧ﾀｯﾌﾟ切換 |  |  | （有無を選択下さい） | タップ数
[7 empty] | タップ電圧 | [10 empty] | [kV]
|  |  | 負荷時ﾀｯﾌﾟ切換 |  |  | （有無を選択下さい） | タップ数
[7 empty] | 電圧調整範囲 | [10 empty] | [kV]
| （７）％インピーダンス※２ | [5 empty] | 基準容量 |  |  |  | 30,000 | [6 empty] | [kVA]
[7 empty] | Xps |  | 14.5 |  | [%]、Xst |  |  |  | [%]、Xtp |  |  | [%]
| （８）中性点接地方式（電力系統側中性点） | [5 empty] | 抵抗接地
| （９）台数 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | [台]
| （10）昇圧対象発電設備（昇圧変圧器の場合） | [5 empty] | ―
| （11）励磁特性曲線 | [10 empty] | （添付 様式５の１８ 参照）
※１：様式５の４に記載の対象変圧器の番号を記載
※２：Xps（1次－2次）、Xst（2次－3次）、Xtp（3次－1次）
２．その他の変圧器
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 | ダイヘン |  |  |  | 【型式】 |  | MOLD-2750
| （２）名称 |  | 変圧器番号※３ |  | PCS昇圧変圧器(0.69/22kV) | [8 empty] | （添付 様式５の４ 参照）
| （３）定格容量（１次／２次／３次） | [5 empty] | 2,750／2,750 | [10 empty] | [kVA]
| （４）定格電圧（１次／２次／３次） | [5 empty] | 22／0.69 | [10 empty] | [kV]
| （５）結線方法 | [5 empty] | 高圧側 デルタ/低圧側 スター
| （６）タップ切換器 |  | 無電圧ﾀｯﾌﾟ切換 |  |  | （有無を選択下さい） | タップ数
[7 empty] | タップ電圧 | [10 empty] | [kV]
|  |  | 負荷時ﾀｯﾌﾟ切換 |  |  | （有無を選択下さい） | タップ数
[7 empty] | 電圧調整範囲 | [10 empty] | [kV]
| （７）％インピーダンス※４ | [5 empty] | 基準容量 |  |  |  | 2,750 | [6 empty] | [kVA]
[7 empty] | Xps |  | 6 |  | [%]、Xst |  |  |  | [%]、Xtp |  |  | [%]
| （８）台数 | [5 empty] | 8 | [10 empty] | [台]
| （９）昇圧対象発電設備（昇圧変圧器の場合） | [5 empty] | PCS1～8
※３：様式５の４に記載の対象変圧器の番号を記載
※４：Xps（1次－2次）、Xst（2次－3次）、Xtp（3次－1次）
【変圧器に関する留意事項】
○異なる仕様の変圧器がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
○必要により、その他変圧器の励磁特性も確認させていただく場合があります。
３．線路
| （１）インピーダンス | [11 empty] | 添付 様式５の１１ 参照
【留意事項】
○発電設備から連系点までの線路こう長が長い場合にご記載ください。

## 様式４の２(受電設備)
様式４の２
[12 empty] | 年 | 月 |  | 日
受電設備および負荷設備
１．受電設備
| （１）絶縁方式 | [6 empty] | ガス絶縁
２．連系用遮断器
| （１）メーカ･型式 |  |  |  | 【ﾒｰｶ】 | 三菱電機 |  |  | 【型式】 | VCB-24-25
| （２）定格電圧 | [6 empty] | 24 | [5 empty] | [kV]
| （３）定格電流 | [6 empty] | 2,000 | [5 empty] | [A]
| （４）定格遮断電流 | [6 empty] | 25 | [5 empty] | [kA]
| （５）定格遮断時間 | [6 empty] | 3 |  |  | （単位[ｻｲｸﾙ]/[s]を選択下さい）
３．調相設備※１
| （１）種類 | [6 empty] | リアクトル付進相コンデンサ
| （２）電圧別容量 |  |  |  | 特別高圧 |  |  | 22kV 6,000kvar
高圧
低圧
| （３）合計容量 | [6 empty] | 6,000kvar
| （４）自動力率制御装置の有無 | [6 empty] | 有
※１：様式２の自家消費電力の力率に調相設備を含む場合は不要
４．高調波発生機器 |  |  | （ | （有無を選択下さい） |  |  | ）
【留意事項】
○高調波発生機器を有する場合には、別紙「高調波流出電流計算書」を提出してください。
５．電圧フリッカ発生源 |  |  | （ | （有無を選択下さい） |  |  | ）
電圧フリッカの発生源と対策設備の概要
【留意事項】
○電圧フリッカ対策検討資料を添付してください。
６．不平衡負荷 |  |  | （ | （有無を選択下さい） |  |  | ）
不平衡負荷の概要
７．特記事項

## 様式４の２別紙１、２(高調波)
様式４の２ 別紙1
[26 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
高調波流出電流計算書（その１）
| 受電電圧 |  |  |  | [kV] |  | ①契約電力相当値 |  |  | [kW]
| 第１ステップ | [15 empty] | 第２ステップ
| 高調波発生機器 | [8 empty] | ②※2 | ③ | ④=②×③ | ⑤ |  | ➅ | ⑦=④×⑥ | ⑨※2 |  | ⑩ | ⑪=⑨×高調波発生量×⑩
[10 empty] | 定格入力 |  | 定格入力 | 回路 |  | 換算 | 等価 | 定格入力 |  | 最大
[10 empty] | 容量 | 台数 | 容量 | 種別№ |  | 係数 | 容量 | 電流 |  | 稼働率 | 高調波流出電流[mA]
| № |  | 機器名称 |  |  | 製造業者 |  | 型式 | 相数 |  |  | （合計） |  |  |  |  | (受電電圧
[12 empty] | Pi |  |  | Ki※1 | Ki×Pi | 換算値) |  | k
[10 empty] | [kVA] |  | [kVA] |  |  |  | [kVA] | [mA] |  | [%] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 |  | 23次 |  | 25次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
[10 empty] | ⑧ =∑⑦ 合計 P0 | [6 empty] | ⑫ 合計 In
[10 empty] | 限度値 [kVA] | [6 empty] | 対策要否判定
第2ステップの検討要否判定
| ・第１ステップによる等価容量合計⑧が､300kVA（22､33kV受電）または2,000kVA（66kV以上受電）を超える | [15 empty] | 高調波流出電流の上限値
| 場合は、第２ステップへ | [15 empty] | ⑬=契約電力相当値1kW当たりの高調波流出電流の上限値×①
| ・第２ステップにおいて、各次数について、高調波流出電流⑫＞高調波流出電流上限値⑬ならば | [15 empty] | 次 数 |  |  | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 |  | 23次 |  | 25次
| －構内に高調波を低減する設備がある場合・抑制対策を実施している場合は、計算書（その２）へ | [15 empty] | 上限値[mA]
－上記以外の場合は、別途対策を要する。
【留意事項】
|  | ○様式４の２別紙１および別紙２は、高調波抑制対策技術指針(JEAG9702)に従ってご記載ください。 | [14 empty] | ※２：厳密には、②に基本波入力容量、⑨に基本波入力電流を用いて計算することが
|  | ※１：Ki=0の場合も、「0」を記載するようにお願いします。 | [14 empty] | 望ましいが、定格入力容量、定格入力電流を用いて計算してもよい。
様式４の２ 別紙2
[26 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
高調波流出電流計算書（その２）
| 受電電圧 |  |  |  | [kV] |  | ①契約電力相当値 |  |  | [kW]
| 構内単線結線図 |  |  | 高調波発生機器、受電用変圧器、高調波を低減する機器の設置位置・諸元・ | [9 empty] | 高調波流出電流の 詳細計算と抑制対策の検討 |  |  |  | 指針202-1の2.の「(4) 高調波流出電流の詳細計算と抑制対策の検討」の実施結果として、
|  |  |  | 電気定数等、計算に必要な情報を必ず記載 | [13 empty] | 高調波流出電流の計算過程を具体的に記載
[20 empty] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 |  | 23次 |  | 25次
計算書(その1)の高調波流出電流 [mA]
低減後の高調波流出電流 [mA]
高調波流出電流の上限値 [mA]
対策要否判定
（注）本様式により難い場合は、別の様式を用いてもよい。

## 様式４の３(給電情報)
様式４の３
|  |  |  | 年 | 月 | 日
監視制御
１．通信形態
| 保安通信用電話 | 通信回線形態 | 光通信ケーブル
|  | 設置場所 | 発電設備等設置地点
| 情報伝送装置 | 通信回線形態 | 光通信ケーブル
|  | 装置の種類 | ＣＤＴ方式
|  | 設置場所 | 発電設備等設置地点
２．監視制御方式
| 監視制御方式 | 随時監視制御方式

## 様式５の１
様式５の１
|  |  | 年 | 月 | 日
発 電 機 制 御 系 伝 達 関 数 ブ ロ ッ ク 図
－ 励 磁 系 －
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の２
様式５の２
|  |  | 年 | 月 | 日
発 電 機 制 御 系 伝 達 関 数 ブ ロ ッ ク 図
－ ガ バ ナ 系 －
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の３
様式５の３
|  | 年 | 月 | 日
発 電 機 の 飽 和 特 性
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の４
様式５の４
|  |  | 年 | 月 | 日
単 線 結 線 図
【留意事項】
・「リレーDevNo.」、「遮断箇所（CB№）」は、様式３の５「保護リレー」や様式５の９「保護リレーブロック図」にご記載の内容と整合をとってご記載ください
・「CT比」、「VT比」は、様式３の５「保護リレー」にご記載の内容と整合をとってご記載ください
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の５
様式５の５
[9 empty] | 年 | 月 | 日
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン、受電地点における受電電力パターン －
| 時季※１ |  |  |  | 通 年
※１：通年のパターンを代表でご記入ください。ただし、必要に応じて季節別のパターンの提出を求める場合もございます。
| 時刻 | 稼働［kW］ |  | 停止［kW］ | [7 empty] | グラフ用関数ですので注意してください。
|  | 発電 | 買電 | 発電 |  | 買電 | [5 empty] | 0
| 0:00 | 0 | 200 | [8 empty] | 1
| 1:00 | 0 | 200 | [8 empty] | 2
| 2:00 | 0 | 200 | [8 empty] | 3
| 3:00 | 0 | 200 | [8 empty] | 4
| 4:00 | 0 | 200 | [8 empty] | 5
| 5:00 | 0 | 200 | [8 empty] | 6
| 6:00 | 0 | 150 | [8 empty] | 7
| 7:00 | 1000 | 0 | [8 empty] | 8
| 8:00 | 4000 | 0 | [8 empty] | 9
| 9:00 | 9000 | 0 | [8 empty] | 10
| 10:00 | 14000 | 0 | [8 empty] | 11
| 11:00 | 18000 | 0 | [8 empty] | 12
| 12:00 | 20000 | 0 | [8 empty] | 13
| 13:00 | 18000 | 0 | [8 empty] | 14
| 14:00 | 14000 | 0 | [8 empty] | 15
| 15:00 | 9000 | 0 | [8 empty] | 16
| 16:00 | 4000 | 0 | [8 empty] | 17
| 17:00 | 1000 | 0 | [8 empty] | 18
| 18:00 | 0 | 150 | [8 empty] | 19
| 19:00 | 0 | 200 | [8 empty] | 20
| 20:00 | 0 | 200 | [8 empty] | 21
| 21:00 | 0 | 200 | [8 empty] | 22
| 22:00 | 0 | 200 | [8 empty] | 23
| 23:00 | 0 | 200
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の５(蓄電池)
様式５の５
[9 empty] | 年 | 月 | 日
設 備 運 用 方 法
－ 蓄電池運転パターン、受電地点における受電電力パターン －
| 時季※１ |  |  |  | 通 年
※１：通年のパターンを代表でご記入ください。ただし、必要に応じて季節別のパターンの提出を求める場合もございます。
| 時刻 | 稼働［kW］ |  | 停止［kW］ | [7 empty] | グラフ用関数ですので注意してください。
|  | 放電 | 充電 | 放電 |  | 充電 | [5 empty] | 0
| 0:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.01
| 1:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.02
| 2:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.03
| 3:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.04
| 4:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.05
| 5:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.06
| 6:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.07
| 7:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.08
| 8:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.09
| 9:00 | 0 | -4000 | [8 empty] | 0.1
| 10:00 | 0 | -7000 | [8 empty] | 0.11
| 11:00 | 0 | -10000 | [8 empty] | 0.12
| 12:00 | 0 | -10000 | [8 empty] | 0.13
| 13:00 | 0 | -7000 | [8 empty] | 0.14
| 14:00 | 0 | -4000 | [8 empty] | 0.15
| 15:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.16
| 16:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.17
| 17:00 | 8000 | 0 | [8 empty] | 0.18
| 18:00 | 10000 | 0 | [8 empty] | 0.19
| 19:00 | 8000 | 0 | [8 empty] | 0.2
| 20:00 | 5000 | 0 | [8 empty] | 0.21
| 21:00 | 2000 | 0 | [8 empty] | 0.22
| 22:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.23
| 23:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
[8 empty] | ※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。 |  |  |  | 0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.3
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.4
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.5
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.6
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.7
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.8
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.9
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.1
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.2
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.3
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.4
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.5
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.6
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.7
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.8
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.88
2.89
2.9
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.1
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.2
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.3
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.4
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.5
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.6
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.7
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.8
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.9
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.1
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.2
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.3
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.4
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.5
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.6
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
4.69
4.7
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77
4.78
4.79
4.8
4.81
4.82
4.83
4.84
4.85
4.86
4.87
4.88
4.89
4.9
4.91
4.92
4.93
4.94
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.1
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.2
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.3
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.4
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.5
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.6
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
5.69
5.7
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.8
5.81
5.82
5.83
5.84
5.85
5.86
5.87
5.88
5.89
5.9
5.91
5.92
5.93
5.94
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.1
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.2
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.3
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
6.38
6.39
6.4
6.41
6.42
6.43
6.44
6.45
6.46
6.47
6.48
6.49
6.5
6.51
6.52
6.53
6.54
6.55
6.56
6.57
6.58
6.59
6.6
6.61
6.62
6.63
6.64
6.65
6.66
6.67
6.68
6.69
6.7
6.71
6.72
6.73
6.74
6.75
6.76
6.77
6.78
6.79
6.8
6.81
6.82
6.83
6.84
6.85
6.86
6.87
6.88
6.89
6.9
6.91
6.92
6.93
6.94
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.1
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.2
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.3
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.4
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46
7.47
7.48
7.49
7.5
7.51
7.52
7.53
7.54
7.55
7.56
7.57
7.58
7.59
7.6
7.61
7.62
7.63
7.64
7.65
7.66
7.67
7.68
7.69
7.7
7.71
7.72
7.73
7.74
7.75
7.76
7.77
7.78
7.79
7.8
7.81
7.82
7.83
7.84
7.85
7.86
7.87
7.88
7.89
7.9
7.91
7.92
7.93
7.94
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
8
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.1
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.2
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.3
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.4
8.41
8.42
8.43
8.44
8.45
8.46
8.47
8.48
8.49
8.5
8.51
8.52
8.53
8.54
8.55
8.56
8.57
8.58
8.59
8.6
8.61
8.62
8.63
8.64
8.65
8.66
8.67
8.68
8.69
8.7
8.71
8.72
8.73
8.74
8.75
8.76
8.77
8.78
8.79
8.8
8.81
8.82
8.83
8.84
8.85
8.86
8.87
8.88
8.89
8.9
8.91
8.92
8.93
8.94
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09
9.1
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.2
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.3
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.4
9.41
9.42
9.43
9.44
9.45
9.46
9.47
9.48
9.49
9.5
9.51
9.52
9.53
9.54
9.55
9.56
9.57
9.58
9.59
9.6
9.61
9.62
9.63
9.64
9.65
9.66
9.67
9.68
9.69
9.7
9.71
9.72
9.73
9.74
9.75
9.76
9.77
9.78
9.79
9.8
9.81
9.82
9.83
9.84
9.85
9.86
9.87
9.88
9.89
9.9
9.91
9.92
9.93
9.94
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.1
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.2
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.3
10.31
10.32
10.33
10.34
10.35
10.36
10.37
10.38
10.39
10.4
10.41
10.42
10.43
10.44
10.45
10.46
10.47
10.48
10.49
10.5
10.51
10.52
10.53
10.54
10.55
10.56
10.57
10.58
10.59
10.6
10.61
10.62
10.63
10.64
10.65
10.66
10.67
10.68
10.69
10.7
10.71
10.72
10.73
10.74
10.75
10.76
10.77
10.78
10.79
10.8
10.81
10.82
10.83
10.84
10.85
10.86
10.87
10.88
10.89
10.9
10.91
10.92
10.93
10.94
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
11.1
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.2
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.3
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.4
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
11.47
11.48
11.49
11.5
11.51
11.52
11.53
11.54
11.55
11.56
11.57
11.58
11.59
11.6
11.61
11.62
11.63
11.64
11.65
11.66
11.67
11.68
11.69
11.7
11.71
11.72
11.73
11.74
11.75
11.76
11.77
11.78
11.79
11.8
11.81
11.82
11.83
11.84
11.85
11.86
11.87
11.88
11.89
11.9
11.91
11.92
11.93
11.94
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
12
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.1
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.2
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.3
12.31
12.32
12.33
12.34
12.35
12.36
12.37
12.38
12.39
12.4
12.41
12.42
12.43
12.44
12.45
12.46
12.47
12.48
12.49
12.5
12.51
12.52
12.53
12.54
12.55
12.56
12.57
12.58
12.59
12.6
12.61
12.62
12.63
12.64
12.65
12.66
12.67
12.68
12.69
12.7
12.71
12.72
12.73
12.74
12.75
12.76
12.77
12.78
12.79
12.8
12.81
12.82
12.83
12.84
12.85
12.86
12.87
12.88
12.89
12.9
12.91
12.92
12.93
12.94
12.95
12.96
12.97
12.98
12.99
13
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.1
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.2
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.3
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.4
13.41
13.42
13.43
13.44
13.45
13.46
13.47
13.48
13.49
13.5
13.51
13.52
13.53
13.54
13.55
13.56
13.57
13.58
13.59
13.6
13.61
13.62
13.63
13.64
13.65
13.66
13.67
13.68
13.69
13.7
13.71
13.72
13.73
13.74
13.75
13.76
13.77
13.78
13.79
13.8
13.81
13.82
13.83
13.84
13.85
13.86
13.87
13.88
13.89
13.9
13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
13.97
13.98
13.99
14
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.1
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18
14.19
14.2
14.21
14.22
14.23
14.24
14.25
14.26
14.27
14.28
14.29
14.3
14.31
14.32
14.33
14.34
14.35
14.36
14.37
14.38
14.39
14.4
14.41
14.42
14.43
14.44
14.45
14.46
14.47
14.48
14.49
14.5
14.51
14.52
14.53
14.54
14.55
14.56
14.57
14.58
14.59
14.6
14.61
14.62
14.63
14.64
14.65
14.66
14.67
14.68
14.69
14.7
14.71
14.72
14.73
14.74
14.75
14.76
14.77
14.78
14.79
14.8
14.81
14.82
14.83
14.84
14.85
14.86
14.87
14.88
14.89
14.9
14.91
14.92
14.93
14.94
14.95
14.96
14.97
14.98
14.99
15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.1
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.2
15.21
15.22
15.23
15.24
15.25
15.26
15.27
15.28
15.29
15.3
15.31
15.32
15.33
15.34
15.35
15.36
15.37
15.38
15.39
15.4
15.41
15.42
15.43
15.44
15.45
15.46
15.47
15.48
15.49
15.5
15.51
15.52
15.53
15.54
15.55
15.56
15.57
15.58
15.59
15.6
15.61
15.62
15.63
15.64
15.65
15.66
15.67
15.68
15.69
15.7
15.71
15.72
15.73
15.74
15.75
15.76
15.77
15.78
15.79
15.8
15.81
15.82
15.83
15.84
15.85
15.86
15.87
15.88
15.89
15.9
15.91
15.92
15.93
15.94
15.95
15.96
15.97
15.98
15.99
16
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.1
16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17
16.18
16.19
16.2
16.21
16.22
16.23
16.24
16.25
16.26
16.27
16.28
16.29
16.3
16.31
16.32
16.33
16.34
16.35
16.36
16.37
16.38
16.39
16.4
16.41
16.42
16.43
16.44
16.45
16.46
16.47
16.48
16.49
16.5
16.51
16.52
16.53
16.54
16.55
16.56
16.57
16.58
16.59
16.6
16.61
16.62
16.63
16.64
16.65
16.66
16.67
16.68
16.69
16.7
16.71
16.72
16.73
16.74
16.75
16.76
16.77
16.78
16.79
16.8
16.81
16.82
16.83
16.84
16.85
16.86
16.87
16.88
16.89
16.9
16.91
16.92
16.93
16.94
16.95
16.96
16.97
16.98
16.99
17
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.07
17.08
17.09
17.1
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.2
17.21
17.22
17.23
17.24
17.25
17.26
17.27
17.28
17.29
17.3
17.31
17.32
17.33
17.34
17.35
17.36
17.37
17.38
17.39
17.4
17.41
17.42
17.43
17.44
17.45
17.46
17.47
17.48
17.49
17.5
17.51
17.52
17.53
17.54
17.55
17.56
17.57
17.58
17.59
17.6
17.61
17.62
17.63
17.64
17.65
17.66
17.67
17.68
17.69
17.7
17.71
17.72
17.73
17.74
17.75
17.76
17.77
17.78
17.79
17.8
17.81
17.82
17.83
17.84
17.85
17.86
17.87
17.88
17.89
17.9
17.91
17.92
17.93
17.94
17.95
17.96
17.97
17.98
17.99
18
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06
18.07
18.08
18.09
18.1
18.11
18.12
18.13
18.14
18.15
18.16
18.17
18.18
18.19
18.2
18.21
18.22
18.23
18.24
18.25
18.26
18.27
18.28
18.29
18.3
18.31
18.32
18.33
18.34
18.35
18.36
18.37
18.38
18.39
18.4
18.41
18.42
18.43
18.44
18.45
18.46
18.47
18.48
18.49
18.5
18.51
18.52
18.53
18.54
18.55
18.56
18.57
18.58
18.59
18.6
18.61
18.62
18.63
18.64
18.65
18.66
18.67
18.68
18.69
18.7
18.71
18.72
18.73
18.74
18.75
18.76
18.77
18.78
18.79
18.8
18.81
18.82
18.83
18.84
18.85
18.86
18.87
18.88
18.89
18.9
18.91
18.92
18.93
18.94
18.95
18.96
18.97
18.98
18.99
19
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
19.06
19.07
19.08
19.09
19.1
19.11
19.12
19.13
19.14
19.15
19.16
19.17
19.18
19.19
19.2
19.21
19.22
19.23
19.24
19.25
19.26
19.27
19.28
19.29
19.3
19.31
19.32
19.33
19.34
19.35
19.36
19.37
19.38
19.39
19.4
19.41
19.42
19.43
19.44
19.45
19.46
19.47
19.48
19.49
19.5
19.51
19.52
19.53
19.54
19.55
19.56
19.57
19.58
19.59
19.6
19.61
19.62
19.63
19.64
19.65
19.66
19.67
19.68
19.69
19.7
19.71
19.72
19.73
19.74
19.75
19.76
19.77
19.78
19.79
19.8
19.81
19.82
19.83
19.84
19.85
19.86
19.87
19.88
19.89
19.9
19.91
19.92
19.93
19.94
19.95
19.96
19.97
19.98
19.99
20
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.08
20.09
20.1
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.18
20.19
20.2
20.21
20.22
20.23
20.24
20.25
20.26
20.27
20.28
20.29
20.3
20.31
20.32
20.33
20.34
20.35
20.36
20.37
20.38
20.39
20.4
20.41
20.42
20.43
20.44
20.45
20.46
20.47
20.48
20.49
20.5
20.51
20.52
20.53
20.54
20.55
20.56
20.57
20.58
20.59
20.6
20.61
20.62
20.63
20.64
20.65
20.66
20.67
20.68
20.69
20.7
20.71
20.72
20.73
20.74
20.75
20.76
20.77
20.78
20.79
20.8
20.81
20.82
20.83
20.84
20.85
20.86
20.87
20.88
20.89
20.9
20.91
20.92
20.93
20.94
20.95
20.96
20.97
20.98
20.99
21
21.01
21.02
21.03
21.04
21.05
21.06
21.07
21.08
21.09
21.1
21.11
21.12
21.13
21.14
21.15
21.16
21.17
21.18
21.19
21.2
21.21
21.22
21.23
21.24
21.25
21.26
21.27
21.28
21.29
21.3
21.31
21.32
21.33
21.34
21.35
21.36
21.37
21.38
21.39
21.4
21.41
21.42
21.43
21.44
21.45
21.46
21.47
21.48
21.49
21.5
21.51
21.52
21.53
21.54
21.55
21.56
21.57
21.58
21.59
21.6
21.61
21.62
21.63
21.64
21.65
21.66
21.67
21.68
21.69
21.7
21.71
21.72
21.73
21.74
21.75
21.76
21.77
21.78
21.79
21.8
21.81
21.82
21.83
21.84
21.85
21.86
21.87
21.88
21.89
21.9
21.91
21.92
21.93
21.94
21.95
21.96
21.97
21.98
21.99
22
22.01
22.02
22.03
22.04
22.05
22.06
22.07
22.08
22.09
22.1
22.11
22.12
22.13
22.14
22.15
22.16
22.17
22.18
22.19
22.2
22.21
22.22
22.23
22.24
22.25
22.26
22.27
22.28
22.29
22.3
22.31
22.32
22.33
22.34
22.35
22.36
22.37
22.38
22.39
22.4
22.41
22.42
22.43
22.44
22.45
22.46
22.47
22.48
22.49
22.5
22.51
22.52
22.53
22.54
22.55
22.56
22.57
22.58
22.59
22.6
22.61
22.62
22.63
22.64
22.65
22.66
22.67
22.68
22.69
22.7
22.71
22.72
22.73
22.74
22.75
22.76
22.77
22.78
22.79
22.8
22.81
22.82
22.83
22.84
22.85
22.86
22.87
22.88
22.89
22.9
22.91
22.92
22.93
22.94
22.95
22.96
22.97
22.98
22.99
23
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
23.08
23.09
23.1
23.11
23.12
23.13
23.14
23.15
23.16
23.17
23.18
23.19
23.2
23.21
23.22
23.23
23.24
23.25
23.26
23.27
23.28
23.29
23.3
23.31
23.32
23.33
23.34
23.35
23.36
23.37
23.38
23.39
23.4
23.41
23.42
23.43
23.44
23.45
23.46
23.47
23.48
23.49
23.5
23.51
23.52
23.53
23.54
23.55
23.56
23.57
23.58
23.59
23.6
23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.66
23.67
23.68
23.69
23.7
23.71
23.72
23.73
23.74
23.75
23.76
23.77
23.78
23.79
23.8
23.81
23.82
23.83
23.84
23.85
23.86
23.87
23.88
23.89
23.9
23.91
23.92
23.93
23.94
23.95
23.96
23.97
23.98
23.99

## 様式５の６
様式５の６
[8 empty] | 年 | 月 | 日
設 備 配 置 関 連
－ 主要設備レイアウト図 －
| ※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるように記載 |  | 縮尺 |  | 1 | ／
| ※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるように記載 | [5 empty] | （図中に寸法記載も可）
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の７
様式５の７
[7 empty] | 年 | 月 | 日
設 備 配 置 関 連
－ 敷 地 平 面 図 －
|  | 縮尺 |  | 1 | ／
（図中に寸法記載も可）
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の８
様式５の８
[6 empty] | 年 | 月 | 日
発 電 場 所 周 辺 地 図
| 縮尺 |  | 1 | ／
（図中に寸法記載も可）
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の９
様式５の９
|  |  | 年 | 月 | 日
保 護 リ レ ー ブ ロ ッ ク 図
【留意事項】
・「リレーDevNo.」、「遮断箇所（CB№）」は、様式３の５「保護リレー」や様式５の４「単線結線図」にご記載の内容と整合をとってご記載ください
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の10
様式５の10
|  | 年 | 月 | 日
制 御 電 源 回 路 図
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の11
様式５の11
[26 empty] | 年 | 月 |  |  | 日
インピーダンスマップ
| １．アクセス送電線データ | [21 empty] | 記載例
| 区間 | 電線線種・サイズ×導体数 | 距離 | インピーダンス・アドミタンス値 | [6 empty] | ％インピーダンス・アドミタンス |  |  |  |  | ％零相インピーダンス・アドミタンス※１ | [5 empty] | 基準電圧
[11 empty] | 基準容量 |  |  |  | [kVA] | 基準容量 |  |  |  |  | [kVA] |  | ○○電力送電線
|  |  | [km] | R[Ω] |  | X[Ω] |  |  | Y/2[μS] |  | R[％] | X[％] |  | Y/2[％] |  | R0[％] |  | X0[％] |  | Y0/2[％] |  | [kV]
| Ａ | [23 empty] | Ａ
Ｂ
Ｂ
※１：直接接地系へ接続する場合に記載
| ２．変圧器データ | [23 empty] | ①
| 区間 | 変圧器容量・接地・電圧 | ％正相インピーダンス | [6 empty] | ％零相インピーダンス※２
|  |  | 基準容量 |  |  |  |  | [kVA] |  | 基準容量 |  |  | [kVA]
|  |  | Xps[％] |  | Xst[％] |  | Xtp[％] |  |  | X0[％] | [15 empty] | Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
| Ⅲ | [23 empty] | ②
[10 empty] | ※２：直接接地系へ接続する場合に記載 | [14 empty] | ③ |  |  | ④
３．線路データ
| 区間 | 電線線種・サイズ×導体数 | 距離 | インピーダンス・アドミタンス値 | [6 empty] | ％インピーダンス・アドミタンス |  |  |  |  | ％零相インピーダンス・アドミタンス※３ | [5 empty] | 基準電圧 |  |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ
[11 empty] | 基準容量 |  |  |  | [kVA] | 基準容量 |  |  |  |  | [kVA]
|  |  | [km] | R[Ω] |  | X[Ω] |  |  | Y/2[μS] |  | R[％] | X[％] |  | Y/2[％] |  | R0[％] |  | X0[％] |  | Y0/2[％] |  | [kV]
| ① | [23 empty] | ⑤※４ |  |  | ➅※４
②
③
④
⑤
| ➅ | [22 empty] | ※４：高圧以上の場合
※３：直接接地系へ接続する場合に記載
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の12
様式５の12
|  | 年 | 月 | 日
工 事 工 程 表
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の13,13別紙1
様式５の13
[7 empty] | 年 | 月 | 日
火 力 等 の 周 波 数 調 整 機 能 の 仕 様 ・ 性 能
| 機 能 |  | 仕 様 ・性 能（ 定 格 出 力 基 準 ）
| Ｇ Ｆ 調 定 率 |  |  |  |  | [%]
| Ｇ Ｆ 幅※1 |  |  |  |  | [%]
| Ｇ Ｆ 制 御 応 答 性 |  | 出力変化開始 |  |  | [秒]
|  |  | GF幅の出力変化完了 |  |  | [秒]
| Ｌ Ｆ Ｃ 幅※1 |  |  |  |  | [%]
| Ｌ Ｆ Ｃ 変 化 速 度※2 |  |  |  |  | [%/分]
| Ｌ Ｆ Ｃ 制 御 応 答 性 |  | 出力変化開始 |  |  | [秒]
| Ｅ Ｄ Ｃ 変 化 速 度※2 |  |  |  |  | [%/分]
| Ｅ Ｄ Ｃ 制 御 応 答 性 |  | 出力変化開始 |  |  | [秒]
| Ｅ Ｄ Ｃ ＋ Ｌ Ｆ Ｃ 変 化 速 度※2 |  |  |  |  | [%/分]
| 最 低 出 力※3※4 |  |  |  |  | [%]
| Ｄ Ｓ Ｓ 機 能※4 |  | （有無を選択下さい）
|  |  |  | 有の場合 発電機解列～並列までの最短時間： |  | 時間
| 周 波 数 変 動 補 償 機 能 |  | （有無を選択下さい）
|  |  |  | 有の場合 不感帯幅： |  | [Hz]
※１ 出力帯によりＧＦ幅、ＬＦＣ幅に差がある場合には区分して記載してください。
※２ 出力帯によりＬＦＣ変化速度、ＥＤＣ変化速度、ＥＤＣ＋ＬＦＣ変化速度に差がある場合には区分して記載してください。
※３ ＥＤＣ、ＬＦＣ指令で制御可能な最低出力を記載してください。
※４ 火力(地域資源バイオマス以外の混焼バイオマス含む)の場合に記載してください。
【留意事項】
各一般送配電事業者又は配電事業者の系統連系技術要件で求めている以下の機能については、上表の各機能の欄に記載してください。
・ＡＦＣ変化速度は、「ＬＦＣ変化速度」に記載
・ＡＦＣ幅は、「ＬＦＣ幅」に記載
・ＤＰＣ変化速度またはＯＴＭ変化速度は、「ＥＤＣ変化速度」に記載
・ＤＰＣ＋ＡＦＣ変化速度またはＯＴＭ＋ＡＦＣ変化速度は、「ＥＤＣ＋ＬＦＣ変化速度」に記載
・ＤＰＣ指令、ＯＴＭ指令、ＡＦＣ指令で制御可能な最低出力は、「最低出力」に記載
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
様式５の13 別紙1
[7 empty] | 年 | 月 | 日
火 力 等 の 周 波 数 調 整 機 能 の 仕 様 ・ 性 能
－ 出 力 低 下 防 止 機 能 特 性 －
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の14
様式５の14
|  |  | 年 | 月 | 日
風 力 発 電 の 出 力 特 性
－ 出 力 変 化 速 度 －
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の15
様式５の15
|  |  | 年 | 月 | 日
風 力 発 電 の 出 力 特 性
－ カットイン／カットアウト特性 －
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の16
様式５の16
|  |  | 年 | 月 | 日
風 力 ・ 太 陽 光 発 電 の 出 力 特 性
－ 周 波 数 調 定 率 －
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の17
様式５の17
|  | 年 | 月 | 日
風 力 発 電 の 出 力 変 動 対 策 の 方 法
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式５の18
様式５の18
|  | 年 | 月 | 日
変 圧 器 励 磁 特 性 曲 線
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。

## 様式６
様式６
[13 empty] | 月 | 日
土地調査結果
| № |  | 住所※1 | 用途 | 所有区分 | 地目 | 所有者名※2 | 対応状況※3 |  | 添付書類の有無※4 | 添付書類の種類
1
2
3
4
5
6
7
8
9
※１ 記載いただく住所は、様式１の「（３）発電設備等設置場所の住所」と整合を図ってください。
なお、発電設備と受電設備の設置場所が異なる場合は、いずれの設置場所も調査の対象となります。
※２ 国や自治体の所有の土地の場合は、その名称をご記載ください。
※３ 現地確認状況や地権者との交渉予定等について、ご記載ください。
※４ 土地に制約がないこと（連系可能な土地であること）を証明する書類（所有者の同意書、土地の購入契約書、土地の借用契約書、土地の権原があることを証する書類、自治体などの使用許可証など）
がある場合は、ご提出 （任意）ください。
なお、申込時点における書類の提出は任意となりますが、土地に制約がないことを確認するために、必要に応じて一般送配電事業者等から提出を求めることがあります。
※５ 欄が足りない場合は項目を網羅の上、別紙で提出してください。
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。